Ｔubo系列电动执行器

使用说明书

一，概要

TUBO系列阀门电动执行器与同类产品相比具有卓越的性能，无可争辩的优势，其外表

精致小巧、美观大方，内部设计独特，坚韧耐磨不易损坏。

- 体积小巧：体积只有同类产品的35％左右；

- 轻便宜人：重量相当于同类产品的1/3；

- 美观大方：压铸铝合金外壳，外表精细流畅并能减少电磁干扰；

- 功能大方：开关型、无源触点型、比例型、智能调节型应有尽有；

- 精密耐磨：蜗轮与蜗杆完美结合，和谐联动，蜗轮输出一体化有效地减少了连接间隙，使传动精度大幅度提高；

- 使用方便：免点检、免加油、防锈防水、任意角度安装；

- 多重保护：电气限位、机械限位、过热保护、过载保护、除湿保护

- 速度多样：5秒、8秒、15秒、30秒、50秒、100秒等；

- 数控调节：高度集成智能化模块，数字设定、数字整定、自诊断高度精确，无需定位器，自动控制，一机多能；

- 安全保障：通过AC1500V耐压检测，H级高度绝缘电机，保障机体和生产安全；

- 配套简单：采用单相、三相、直流电源，外接线路简单；

二，外观图

|  | 零 件 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 箱体 |
| 2 | 开度计 |
| 3 | 电缆夹头 |
| 4 | 手动部橡胶塞 |
| 5 | 输出轴 |
| 6 | 减速盖 |
| 7 | 电气盖 |
| 8 | 接线盖 |
| 9 | 手动操作处 |

三，外观尺寸图

- 回转型阀门电动执行器特性参数表

| 机型 功能 | Tubo-5 |  | Tubo-10 | Tubo-16 | Tubo-25 |  | Tubo-50 |  | Tubo-100 |  | Tubo-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源 | AC220 56/60HZ(please explain if need AC24V,AC110V,AC380V,DC24V,DC220Ｖ订货请说明) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 力矩 | 50N.M | 100N.M |  | 160N.M |  | 250N.M | 500N.M | 1000N.M |  | 2000N.M |  |
| 时间 | 5,10,30 | 5,15,30,60 |  | 5,15,30,60 |  | 5,15,30,60 | 5,15,30,60 | 60 |  | 100 |  |
| 电机 | 15W/H | 23W/H |  | 23W/H |  | 50W/H | 90W/H | 100W/H |  | 100W/H |  |
| 工作电流 | 0.25A | 0.6A |  | 0.7A |  | 0.8A | 1.2A | 1.3A |  | 1.3A |  |
| 重量 | 2.5KG | 3.7KG |  | 3.7KG |  | 6.8KG | 8.0KG | 12KG |  | 12KG |  |
| 转动角度 | 0 º～360 º | 0 º ~90 º |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 | -30ºC~+60 ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐压值 | 1500VAC/１分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护等级 | IP-65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限位 | 电气机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手动操作 | 附带手柄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装角度 | 任意角度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：时间指从0°～90°形成所需时间

转动角度：指形成的角度可调范围

选装功能：

１．加热除湿器

２．过扭矩保护器

３．４－２０mA, 0-10V,1-5V智能调节型

五，电路图

Tubo-xx  开关型　　　　　　　　　　　　　　Ｔubo-xx　无源触电型

Ｔubo-xx  开度型（Ｒ）　　　　　　　　　Ｔubo-xx AC380V

Ｔubo-xx 　调节型　　　　　　　　　Ｔubo-xx 直流线路图

请分开连接电动执行器的动力线路，切勿用同一接点去控制数台电动执行器，一面造成失控和电机过热．

六，安装

●安装场所可以是室内，室外，地下。

●安装注意事项：▲本产品属非防爆产品，故不能安装在有爆炸性气体的室内。

▲安装在水雾飞溅的场合时，请加防护罩，一面造成渗水而损坏机器。

▲室内安装还应该预留进线，受动操作所需空间。

▲室外安装请加防护罩，减少阳光直射，避免机体内元器件加速老化。

七，连接阀门

- 手动转动阀门，确定阀门正常后将其转动至全关位置；

- 用螺钉将支架轻轻固定在阀门上；

- 将联轴器套在阀杆上；

- 确定执行器状态为全关位置后将其输出轴插入固定于阀杆的联轴器中；

- 用螺丝将执行器固定在支架上（因机械装置不可避免的间隙，偶尔出现螺丝孔位对不齐情况属正常状况，我们只需用手动摇杆稍加转动执行器便可解决此类问题）

- 拧紧各部件螺丝，安装完毕

八，配线连接

●建议使用Φ6-Φ11电缆线，以确保连线的安全可靠。

将电缆线通过锁盖和线锁，线头按线路图固定在接线端子上，然后锁紧线锁盖从而固定电缆。

●使用电缆管时，要采取防水对策。

如图所示，阀门执行器安装位置应高于电缆管的位置，确保水珠不会沿电缆流入执行器中。

九，接通电源

● 请按产品铭牌或线路图所示的电压确定输入电压，tubo系列产品输入电压如下：

AC220±10% 50/60HZ

AC380±10%

AC110V±10% 50/60HZ

DC24V~DC220V

●必须使用保险丝或短路开关，其容量大小在电动执行器正常工作电流的2~3倍之间比较合适。

十，角度的调整

- 电器限位的调整

送开限位凸轮的顶丝，使其轻轻转动，从而调整凸轮角度来改变微动开关的制动位置。确定位置后，紧固凸轮的顶丝，调整完毕。

- 机械限位的调整

●用手柄使执行器转动至全开位置，送开锁紧螺母，旋转顶丝使其与机械挡快接触后再反向旋转180度并锁紧螺母。

●全闭位置的机械挡快调整采取以上相同方法。